## Slide 1
MES (от англ. manufacturing execution system) — система управления производственными процессами.
Специализированное прикладное программное обеспечение, предназначенное для решения задач синхронизации, координации, анализа и оптимизации выпуска продукции в рамках какого-либо производства.
Рассмотрим процесс внедрения на примере ПО от Honeywell Production Accounting and Reconciliation (PAR)

## Slide 2
Знакомство с Production Accounting and Reconciliation (PAR)
Теоретические аспекты согласования балансов
Разработка и кодирование балансовой схемы
Идентификация тегов
Балансовая модель
Балансовый период
Анализ и корректировка данных
Согласование балансов
Содержание

## Slide 3
Потребитель 1
Потребитель 2
Потребитель 3
Источник 1
Что такое баланс
Баланс - это соотношение между количествами исходных материалов, полученного готового продукта, отходами производства и материальными потерями.

## Slide 4
98
21
49
32
Потребитель 1
Потребитель 2
Потребитель 3
Источник 1
Что такое баланс

## Slide 5
98
21
49
32
Потребитель 1
Потребитель 2
Потребитель 3
Источник 1
98
102
Что такое баланс

## Slide 6
98
21
49
32
100
20
50
30
Потребитель 1
Потребитель 2
Потребитель 3
Источник 1
98
102
100
100
Что такое баланс

## Slide 7
Потребитель 1
Потребитель 4
Источник 1
Что такое баланс
Источник 2
Потребитель 2
Потребитель 3

## Slide 8
Потребитель 1
Потребитель 4
Источник 1
Что такое баланс
Источник 2
Потребитель 2
Потребитель 3
439
77
423
68
350
51

## Slide 9
Потребитель 1
Потребитель 4
Источник 1
Что такое баланс
Источник 2
Потребитель 2
Потребитель 3
439
450
77
80
423
420
68
70
350
350
51
50
110
30
20

## Slide 10
Процесс сведения баланса
Традиционно процесс сведения материального баланса требует значительное время и зачастую сопровождается появлением неточностей и ошибок.
Сведение баланса существенно затрудняется по следующим причинам:
Возрастающая сложность расчетов;
Отсутствие оперативного получения информации о работе установок;
Наличие ошибок в измерениях;
Наличие неизмеряемых потоков и запасов продуктов;
Наличие сверхнормативных потерь в процессе производства;
Устаревшие пользовательские интерфейсы;
Ощутимое влияние человеческого фактора на результат расчетов;

## Slide 11
АСУТП
Исходные данные для сведения балансов
Сведение суточных балансов
(Ручной ввод)
OIS
Лаборатории
Суточные сводки
(Ручной ввод, Excel)
Отчеты (Ручной ввод, Excel)
Производственные отчеты
Шаблоны балансов
(Ручной ввод, Excel)
ERP
Полуавтоматическое сведение баланса

## Slide 12
Цели автоматизации сведения баланса
Эффективный мониторинг производства
  Вычисление и верификация производительности, запасов и балансов установок на регулярной основе
  Представление достоверных данных менеджменту, в финансовые системы и др.
  Интеграция с другими приложениями оперативного управления
Минимизация неопределенности в процессе принятия решений
  Знания об истинном состоянии производства и запасов
  Увеличение точности планирования и анализа
Лучшая идентификация истинных и мнимых потерь
  Идентификация и отделение реальных потерь от ошибок измерений и ошибочной фиксации перемещений
  Рекомендации по исправлениям, например, поверке приборов

## Slide 13
Возможности:
Автоматическое чтение из БДВР АСОДУ всех необходимых для сведения каждого баланса исходных данных
Контроль полноты и корректности исходных данных
Автоматическое преобразование исходных данных к требуемым балансовым единицам измерений
Вычисление действительных движений материалов, энергоносителей и запасов материалов за период сведения балансов, их накопление и усреднение, корректировку и запись в БДВР
Определение недостоверных измерений
Согласование данных путем оптимальной коррекции балансовых переменных для закрытия баланса с нулевой ошибкой
Production Accounting and Reconciliation

## Slide 14
Возможности:
Поддержка расчетов по балансам в интерактивном режиме (т.е. под управлением пользователя), в т.ч.:
  включение /отключение в баланс различного технологического оборудования, маршрутов перемещения материалов, точек контроля
  коррекция данных измерений пользователем вручную
  выбор используемого математического алгоритма сведения балансов из числа имеющихся в системе
Запись расчетных (сбалансированных) значений в БДВР для представления их в отчетах и использования в других приложениях контроля и управления;
Формирование и представление стандартных суточных отчетов по балансам
Production Accounting and Reconciliation

## Slide 15
Production
History
Database
АСУТП
Исходные данные
Production Accounting and Reconciliation
OIS
Лаборатории
Интерфейс пользователя
Генерация отчетов
Согласованные данные
«Сырые приведенные» данные
Работа с моделями, ручной ввод и корректировка данных, сведение и утверждение балансов
Генерация отчетов
Автоматизированное сведение балансов

## Slide 16
Теоретические аспекты
согласования балансов

## Slide 17
Основные понятия
Оборудование (Equipment)
Продукты (Products)
Перемещения продуктов (Product Movements)
Запасы (Inventory)
Измеряемые и согласованные значения (Measured Values and Reconciled Values)
Единицы измерения (Measured Units and Reconciled Units)
Типы измерений (Measurement Types)
Балансовые периоды и их шаблоны (Balance Periods and Balance Cases)

## Slide 18
Элементы модели баланса
  Объекты балансовой модели - реальные и виртуальные единицы оборудования (узлы).
  Условия баланса:
    без запасов: =
    с запасами: - =
  Перемещения = движение материалов между объектами за период сведения баланса
сумма входящих потоков
сумма выходящих
приращение запаса
сумма входящих потоков
сумма выходящих

## Slide 19
Переменные модели баланса
Переменными модели баланса являются значения перемещений и запасов в объектах на моменты открытия и закрытия баланса
фиксированные, т.е. не изменяющие свои значения при сведении баланса
измеряемые, т.е. такие для которых известны измерения, подлежащие известной коррекции для сведения баланса. для измеряемых переменных должны быть заданы допустимые пределы корректировки (tolerance - погрешность)
неизмеряемые, т.е. такие, относительно которых ничего неизвестно и их значения должны быть определены в результате сведения балансов.
Альтернативные (измерениям) значения измеряемых переменных могут быть заданы пользователем и использованы в качестве исходных при сведении баланса.

## Slide 20
– исходные измерения
– сбалансированные измеряемые переменные
– сбалансированные неизмеряемые переменные
– постоянные
– матрица допусков на коррекцию измерений
Условия баланса:
– матрицы коэффициентов уравнений балансов
Результат:
– число балансов, измеряемых и неизмеряемых переменных
Требование к сбалансированным переменным:
Математическая постановка задачи
Notes: достоверных

## Slide 21: Использование избыточности данных для выявления ошибок измерений
Число измеряемых
потоков/запасов
Число балансов
Число неизме-
ряемых потоков
Пример: общий баланс завода (1 уравнение) с 10 подачами и 40 отгрузками имеет избыточность:
F = 1 / (10+40) * 100% = 2%
Параметр избыточности
Для устойчивого
результата рекомендуется избыточность >30%
Математическая постановка задачи

## Slide 22
Honeywell confidence
Практическая часть.
Подготовка исходных данных для PAR

## Slide 23
Подготовка исходных данных
Ознакомимся с последовательностью и особенностями подготовки исходных данных для последующего использования при конфигурации модели в PAR в рамках реализации проекта.
Подготовка исходных данных включает в себя:
  Разработку балансовой схемы;
  Кодирование объектов и потоков;
  Идентификация тегов расхода, давления, температуры;
  Преобразование исходных данных к балансовым единицам.

## Slide 24
Разработка балансовой схемы
Разработка балансовой схемы состоит из следующих этапов:
  Выбор балансовой среды
  Выбор балансовых единиц измерения
  Определение объектов, которые участвуют в выработке/потреблении, распределении, хранении выбранной среды
  Определение взаимосвязей объектов (пути и направления потоков среды)
  Определение наличия и условных наименований измерителей расхода/давления/температуры на потоках
  Визуальное оформление балансовой схемы

## Slide 25
Поступление среды
Отгрузка среды
Потоки среды
Коллекторы среды
Измерители расхода
Разработка балансовой схемы
Объект с запасом

## Slide 26
Типы объектов:
R/G (Receipt) – приём среды (источники)
S (Shipment) – отгрузка среды (потребители)
U (Unit) – установки/технологический блоки
F - факелы
T (Tank) – резервуары/хранилища
M (Manifold)– коллекторы (манифолды)
Кодирование объектов
Кодирование объектов:
R_«код цеха»«порядковый номер» (G – поступление среды с ГЗУ, R – внешние источники)
S_«код цеха»«порядковый номер»
U_«код цеха»«код участка»_«порядковый номер»
F_«код цеха»«код участка»_«порядковый номер»
T_«код цеха»«код участка»«среда»_«порядковый номер» (среды резевуаров: С – нефть, W – вода)
M_«код цеха»«порядковый номер»

## Slide 27
Поступление среды
Отгрузка среды
Технологический блок
Емкость/резервуар
Коллектор
Элементы балансовой схемы в PAR

## Slide 28
Кодирование потоков
Для удобства ориентирования по балансовой схеме потоки кодируются, по возможности, сверху-вниз, слева-направо, придерживаясь, принципа ветвления графа: «порядковый номер исходящих потоков объекта не должен быть выше номера входящих»
11070110
Код цеха
Порядковый номер
Потоки среды кодируются следующим образом:
«код цеха»«код участка»«четырехзначный порядковый номер потока»
Код участка

## Slide 29
Разберем на примере потока с кодом 11070040
Важно знать единицы измерения, в которых выражены значения тегов
Идентификация тегов потоков
нм3/ч
LP11.7.IM_UUG1.FN
МПа
LP11.7.IM_UUG1.P
°C
LP11.7.IM_UUG1.T

## Slide 30
Разберем на примере потока с кодом 11070010
Идентификация тегов скважин
- данный элемент соответствует Групповые замерные установки ГЗУ 1194
Перечень скважин,
относящихся к данной ГЗУ

## Slide 31
Каждая скважина имеет ряд параметров, которые сконфигурированы в OIS/PHD
Идентификация тегов скважин
Параметр | Тег | Ед. изм.
Плотность сепарированной нефти | LP11.77.K01.NSKV113.DENSNEFT | г/см3
Плотность попутной воды | LP11.77.K01.NSKV113.DENSWATER | г/см3
Дебит по газу | LP11.77.K01.NSKV113.FI101 | нм3/сут
Дебит по жидкости | LP11.77.K01.NSKV113.FI102 | м3/сут
Дебит жидкости | LP11.77.K01.NSKV113.FI203 | м3/сут
Дебит нефти | LP11.77.K01.NSKV113.FI204 | т/сут
Обводненность (объемная) | LP11.77.K01.NSKV113.FI205 | %
Газовый фактоp | LP11.77.K01.NSKV113.GASFACTOR | нм3/т
Параметры скважины №113 - куста №01 - месторождения им. Сухарева(77)

## Slide 32
Преобразование исходных данных
Для проведения расчетов по составлению балансов и согласованию данных все исходные (измеренные) значения должны быть представлены в одних и тех же единицах измерения
Единицы измерений необработанных значений могут быть различны для различных измерений. При этом значения измерений могут зависеть от типа датчика, а также – от состояния и параметров измеряемой среды. Поэтому для каждого измерения должны быть определены соответствующие преобразования для его приведения к одним и тем же балансовым единицам

## Slide 33
Преобразование исходных данных
1 = 1

## Slide 34
Преобразование исходных данных
1 = 1

## Slide 35
LP11.RR.11070050
Цех №11
Код потока балансовой схемы
Преобразование исходных данных
Кодировка таких тегов выглядит следующим образом:
«код цеха».RR.«код потока»
Вычисленные значения расходов потоков являются «сырыми» данными, которые используются при сведении балансов в PAR, и записываются в теги, соответствующие потокам

## Slide 36
Запасы продукта в резервуарах/емкостях (G) можно описать следующей зависимостью:
где:
V – объем продукта
L – уровень взлива в резервуаре
– плотность среды в резервуаре
Преобразование исходных данных

## Slide 37
LP11.TR.T_1107
Код резервуара на схеме
Преобразование исходных данных
Кодировка таких тегов выглядит следующим образом:
LP«код цеха/отделения».TR.«код объекта на схеме»
Полученные в результате пересчета значения запасов в резервуарах/емкостях записываются соответствующие теги
Цех №11

## Slide 38
Разберем на примере потока объекта 1107
Если тег объема продукта, отсутствует необходимо использовать градуировочную таблицу или формулу пересчета показаний уровня в объем
Идентификация тегов объектов с запасами
 | Уровень |  | Объем |  | Плотность | 
 | Тег | Ед. изм. | Тег | Ед. изм. | Тег | Ед. Изм.
Емкость 1 | LP11.7.L1_2.P | м | LP11.7.V1_21_1.P | м3 | LP11.7.MM_1.QG | кг/м3
Емкость 2 | LP11.7.L1_3.P | м | LP11.7.V1_22_1.P | м3 | LP11.7.MM_2.QG | кг/м3

## Slide 39
Подготовка исходных данных для PAR
Итогом подготовки исходных данных для конфигурации модели являются:
Балансовая схема, содержащая необходимые для баланса объекты и потоки
Теги расхода/обводненности/плотности потоков (АСУТП/ОИС)
Теги запасов продукта в емкостях (АСУТП/ОИС)
Константы

## Slide 40
.
    Обработано (Processed)
    Означает, что этап сбора данных за отчетный период завершен и можно
    переходить к анализу и согласованию данных. Статус балансового периода
    может быть переведен только в «Активный».
    Активно (Active)
      Означает, что балансовый период, сбор данных для которого был завершен в настоящий момент анализируется и его еще предстоит согласовать. Статус балансового периода может быть переведен только в «Согласованный».
    Согласованно (Reconciled)
      Означает, что данные за балансовый период были собраны, проанализированы и согласованы. Статус может быть переведен в «Закрыт» или снова в «Активный».
    Закрыто (Closed)
      Означает, что балансовый период закрыт и одобрен для сохранения и отправки результатов согласования. Данный статус не может быть никем изменен (за исключением пользователей с соответствующими привилегиями).
    Ошибка (Failed)
      Означает, что сбор данных завершен с ошибками. Требуется произвести повторный сбор данных после исправления ошибок.
Статусы балансового периода

## Slide 41
Сводка по «сырым» данным
  Имя выбранной модели и ее версия
Временной диапазон балансового периода
  Небаланс модели

## Slide 42
Сводка по «сырым» данным

## Slide 43
Сводка по данным после сведения

## Slide 44
Визуальное представление модели

## Slide 45
Просмотр деталей объекта

## Slide 46
Подробности по оборудованию

## Slide 47
Подробности по перемещениям

## Slide 48
Изменение типа измерения

## Slide 49
Корректировка измерений

## Slide 50
Подробности по резервуарам

## Slide 51
Согласование данных

## Slide 52
Согласование балансов
PAR использует математические инструменты, которые могут использоваться для выполнения согласования данных, определения грубых ошибок и определения потерянных перемещений
Как правило, многочисленные аномалии или грубые ошибки в наборе данных возникают в любой момент времени. Быстрое обнаружение этих аномалий и их исправление - это ключевой шаг для закрытия ежедневного баланса
Грубая ошибка: для каждого узла на основе всех измерений, которые влияют на баланс вокруг этого узла, алгоритм согласования производит статистический анализ, который зависит от допустимых отклонений, связанных с потоками входящих и исходящих из узла, а также корректировок, внесенных в баланса через этот узел

## Slide 53
Графики Начальный/Конечный и Вход/Выход
Графики Начальный/Конечный и Вход/Выход показывают тренд для последних 10 дней. На них отображаются как сырые, так и согласованные значения.
До согласования
После согласования
До согласования
После согласования
До согласования
После согласования
До согласования
После согласования
Анализ результатов сведения баланса

## Slide 54
Обзорная схема цеха